KQ520型漏水超热保护器

1 概述

KQ520型漏水超热保护器，实现油室漏水、电机腔漏水、接线盒漏水和绕组超热检测及故障输出；三组漏水信号输入有回差特性等功能。

2 主要技术指标

2.1供电电源：   DC24V   输入功率2W

2.2使用环境：温度温度-20℃~+50℃ ， 相对湿度≤85%RH

2.3电信号输出：VOL=0V，VOH=24V。

3 面板及端子接线说明

3.1信号输入

COM与R1为油室漏水的输入端；

COM与R2为电机腔漏水的输入端；

COM与R3为接线盒漏水的输入端；

COM与K1为电机绕组超热的输入端。

3.2故障输出

OUT R1为油室漏水输出，VOL=0V（下拉输出），VOH=24V（驱动电流10mA）；

OUT R2为电机腔漏水输出，VOL=0V（下拉输出），VOH=24V（驱动电流10mA）；

OUT R3为接线盒漏水输出，VOL=0V（下拉输出），VOH=24V（驱动电流10mA）；

OUT K1为电机绕组超热输出，VOL=0V（下拉输出），VOH=24V（驱动电流10mA）；

3.3 电源

电源采用直流DC24V，输入功率2W。

4 功能说明

上端子

下端子

当油室漏水探头，检测到电阻值<15K时，对应的指示灯亮，故障输出为高电平VOH=24V，驱动电流Imax<10mA；当电阻>20K时，故障消失,输出为低电平VOL=0V（下拉输出），对应输出恢复到初始状态（即回差特性）。输入有1s到5s的延时，输入电阻越小延时时间越短，反之越长。

当电机腔漏水探头，检测到电阻值<30K时，对应的指示灯亮，故障输出为高电平VOH=24V，驱动电流Imax<10mA；当电阻>35K时，故障消失,输出为低电平VOL=0V（下拉输出），对应输出恢复到初始状态（即回差特性）。输入有1s到5s的延时，输入电阻越小延时时间越短，反之越长。

当接线盒漏水探头，检测到电阻值<30K时，对应的指示灯亮，故障输出为高电平VOH=24V，驱动电流Imax<10mA；当电阻>35K时，故障消失,输出为低电平VOL=0V（下拉输出），对应输出恢复到初始状态（即回差特性）。输入有1s到5s的延时，输入电阻越小延时时间越短，反之越长。

当绕组过热探头，检测到超出规定温度（由用户选择的过热探头决定温度值）并断开时，对应的指示灯亮，故障输出为高电平VOH=24V，驱动电流Imax<10mA；当温度恢复到规定温度以下并闭合时，故障消失,输出为低电平VOL=0V（下拉输出），对应输出恢复到初始状态。输入有1s到2s的延时。

注：该产品在应用中，要求与控制对象共用DC24V电源！