KQ1010A型漏水超热保护器

1 概述

KQ1010A型漏水超热保护器，实现油室漏水、电机腔漏水、接线盒漏水和绕组超热检测及故障输出；并能实现两路PT100温度采集显示，报警温度设定故障输出等功能。

2 主要技术指标

2.1供电电源： AC220V（±10%） 50Hz  输入功率5W

电源在AC190V~AC250V之间能可靠工作；若在AC300V~AC400V之间，变压器温度会升高，达到变压器中预置的温控开关动作温度时，会切断电源停止工作，温度降低后，温控开关又接通电源继续工作，起到保护产品自身的功能。

2.2使用环境：温度温度-20℃~+50℃ ， 相对湿度≤85%RH

2.3继电器触点容量：5A  250VAC

2.4 PT100温度显示范围：-199.9℃～+199.9℃

3 面板及端子接线说明

3.1信号输入

COM1与R1为油室漏水的输入端；

COM1与R2为电机腔漏水的输入端；

COM1与R3为接线盒漏水的输入端；

COM1与K1为电机绕组超热的输入端；

COM2、PA1及PA2为温度1的PT100输入端，采用三线制

接法（PT100中两个颜色相同的线分别连接到COM2、PA1，另一个线连接到PA2)；

COM2、PB1及PB2为温度2的PT100输入端，采用三线制接法（PT100中两个颜色相同的线分别连接到COM2、PB1，另一个线连接到PB2)。

3.2故障输出

J1为故障输出，没故障时断开，有故障时闭合，开关量；

J2为故障输出，没故障时闭合，有故障时断开，开关量。

3.3 温度报警设定

松开按键显示器显示的是两个PT100的检测温度；

按键按键显示器显示的设定报警温度；

温度1电位器可改变第一路PT100设定报警温度值；

温度2电位器可改变第二路PT100设定报警温度值。

4 功能说明

上端子

下端子

4.1 故障检测

当油室漏水探头，检测到电阻值<15K时，对应的指示灯亮，故障输出继电器动作；当电阻>20K时，故障消失，保护器恢复到初始状态（即回差特性）。输入有1s到5s的延时，输入电阻越小延时时间越短，反之越长。

当电机腔漏水探头，检测到电阻值<30K时，对应的指示灯亮，故障输出继电器动作；当电阻>35K时，故障消失，保护器恢复到初始状态（即回差特性）。输入有1s到5s的延时，输入电阻越小延时时间越短，反之越长。

当接线盒漏水探头，检测到电阻值<30K时，对应的指示灯亮，故障输出继电器动作；当电阻>35K时，故障消失，保护器恢复到初始状态（即回差特性）。输入有1s到5s的延时，输入电阻越小延时时间越短，反之越长。

当绕组过热探头，检测到超出规定温度（由用户选择的过热探头决定温度值）并断开时，对应的指示灯亮，故障输出继电器动作，当温度恢复到规定温度以下并闭合时，故障消失，保护器恢复到初始状态。输入有1s到2s的延时。

4.2 PT100温度检测

保护器设计了双PT100输入，为消除PT100引线过长对温度的影响，采用了三线制的设计。温度的检测范围-199.9℃～＋199.9℃，并在显示窗口中显示出来，当检测到的温度超出设定的报警值时，对应的指示灯亮，故障输出继电器动作，当检测到的温度低于设定的报警值时，故障消失，保护器恢复到初始状态。

4.3 PT100报警温度设定

两路PT100报警温度值是可以设定的，按下报警温度设置按钮，显示窗口转换到报警温度设定值的显示。分别调节两个报警温度设定电位器，可改变报警温度值。设置结束后，再次按下报警温度设置按钮，显示窗口转换到PT100采集温度值的显示。