潜水泵综合保护器

（	QBP-1K2-2F）

使用说明书

1. 端子排

1. 端子排

端子排的接线如图所示，故障信号输入共用一个公共端COM 。

端子排接线

2. 端子功能说明

|  |  | 端子 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 |  | L、N | 电源输入 | 交流220伏输入，通电后指示灯亮。 |
| 水泵1控制 | 故障控制 | LS1、COM1 | 漏水1输入 | 无漏水故障时输入端开路，指示灯灭； 漏水时输入端短路，指示灯亮并自锁。 |
|  |  | GZ1、COM1 | 过载1输入 | 无过载故障时输入端开路，指示灯灭； 过载时输入端短路，指示灯亮，无自锁。 |
|  |  | GR1、COM1 | 过热1输入 | 无过热故障时输入端短路，指示灯灭； 过热时输入端开路，指示灯亮，无自锁。 |
|  |  | ZO1、ZO1 | 故障1输出 | 无故障时输出端断开，指示灯灭； 有故障时输出端闭合，指示灯亮。 |
|  | 浮球控制 | FI1、COM1 | 浮球1输入 | 低水位时，输入端开路； 高水位时，输入端闭合。 |
|  |  | FO1、FO1 | 浮球1输出 | 低水位时，输出端断开，指示灯灭； 高水位时，输出端闭合，指示灯亮。 |
| 水泵2控制 | 故障控制 | LS2、COM2 | 漏水2输入 | 无漏水故障时输入端开路，指示灯灭； 漏水时输入端短路，指示灯亮并自锁。 |
|  |  | GZ2、COM2 | 过载2输入 | 无过载故障时输入端开路，指示灯灭； 过载时输入端短路，指示灯亮，无自锁。 |
|  |  | GR2、COM2 | 过热2输入 | 无过热故障时输入端短路，指示灯灭； 过热时输入端开路，指示灯亮，无自锁。 |
|  |  | ZO2、ZO2 | 故障2输出 | 无故障时输出端断开，指示灯灭； 有故障时输出端闭合，指示灯亮。 |
|  | 浮球控制 | FI2、COM2 | 浮球2输入 | 低水位时，输入端开路； 高水位时，输入端闭合。 |
|  |  | FO2、FO2 | 浮球2输出 | 低水位时，输出端断开，指示灯灭； 高水位时，输出端闭合，指示灯亮。 |

注：（1）漏水输入有自锁功能，断电排除故障后，再上电，自锁解除。过热和过载无自锁功能。

（2）故障输入参数：为开关信号输入

漏水：输入电阻﹤170K为有可靠的漏水信号故障输入

输入电阻﹥180K为无漏水故障输入

过载：输入电阻﹤99K为有可靠的过载故障输入

输入电阻﹥100K为无过载故障输入

过热：输入电阻﹤0.5K为无过热故障输入

输入电阻﹥0.7K为有可靠过热故障输入

（3）浮球输入参数：为开关信号输入

输入电阻﹤0.9KΩ为有可靠浮球信号输入

输入电阻﹥1.1KΩ为无浮球信号输入

（4）故障输出触点参数：

最大电流  3A  250VAC

3A  30VDC

电气寿命  1×104次

3. 保护器面板图

接通220伏交流电后，电源指示灯亮，无故障时对应指示灯灭，有故障时对应指示灯亮。

4.安装示意图

保护器长宽高为103mm×111mm×73mm，固定孔2个，位置及尺寸见图所示，单位毫米（mm）。