KQ1000型控制器使用说明

▼

| 位置 | 输入输出 | 说明 | 机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板接口 | R1水阻 漏水 | <指定电阻值(默认为33k)：J1闪烁、LED1闪烁，1次/2-3S；R1恢复后继电器J1、LED1自动恢复。 | A(不带PTC) |
|  | R2水阻漏水 | <指定电阻值(默认为33k)：J2 常开->常闭、LED2亮；R2恢复后继电器J2、LED2不恢复，由前面板“SET”按键复位。 | A(不带PTC) |
|  | K3继电器 | 常开->常闭：J2常开->常闭、LED3亮；K3恢复原来状态后继电器J2、LED3不恢复，由前面板“SET”按键复位。 B01 可以设置K3的类型,0表示常开为正常状态(默认),1表示常闭为正常状态 | A(不带PTC) |
|  | K4继电器超热 | 常开->常闭：J2常开->常闭、LED4亮；K4恢复原来状态后继电器J2、LED4不恢复，由前面板“SET”按键复位。 | A(不带PTC) |
|  | PT100A | 通过软件设置,到达温度A报警J1闪烁，次/2-3S；到达温度B，J2常开变为常闭,温度下降后J2由前面板“SET”按键复位。 | B带PTC |
|  | PT100B |  |  |
|  | LED1 | R1报警指示 | A,B |
|  | LED2 | R2报警指示 | A,B |
|  | LED3 | K3报警指示 | A,B |
|  | LED4 | K4报警指示 | A,B |
|  | 数码管 | 显示温度,设置参数 | A/B |
|  | Menu | 菜单设置 开机:220v上电后自动开机 机型A显示on,一直显示 机型B轮流显示PT100A,B温度(如果没有接PTC或者或者异常显示E01) 同时按DOWN和MENU后,用上,下,menu键选择1000,按OK键后进入菜单,菜单包括 A01设置机种,软件默认0为A机种,选择1后变为B机种(支持PTC) B01 设置K3类型,0 常开(默认),1常闭 C01 设置K4类型:0 继电器(默认)，1 电阻量输入 C02 设置K4报警电阻值（默认33K,可以选择15,33,120几个选项） C03 设置R1报警值（默认33K,可以选择15,33,120几个选项） C04 设置R2报警值（默认33K,可以选择15,33,120几个选项） D01 设置PT100A的报警温度,高于设定值J1闪烁 D02 设置PT100A的关机温度,高于设定值J2常开变常闭 D03 设置PT100B的报警温度,高于设定值J1闪烁 D04 设置PT100B的关机温度,高于设定值J2常开变常闭 F01 恢复出厂设置(恢复所有值为首次开机默认值) 正常开机后, R2,K3,K4故障排除后按SET键可以解除故障标志 :LED,J2继电器 |  |
|  | SET按键 |  |  |
|  | 上按键 |  |  |
|  | 下按键 |  |  |

接线说明:

| 引脚 | 定义 | 备注 | 引脚 | 定义 | 备注 | 引脚 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220Vac |  | J5-1 | R1输入 | 水阻 | J5-1 | K4输入 |  |
| 2 | 220vac |  | J5-2 | GND |  | J5-2 | GND |  |
| 3 | K1 com公共脚 |  | J5-3 | R2输入 | 水阻 | J5-3 | PT100A输入 | PT100传感器 |
| 4 | K1 常开引脚 |  | J5-4 | GND |  | J5-4 | GND |  |
| 5 | K2A常闭引脚 |  | J5-5 | K3输入 |  | J5-5 | PT100B输入 | PT100传感器 |
| 6 | K2A共同脚 |  | J5-6 | GND |  | J5-6 | GND |  |
| 7 | K2A常开脚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K2B常闭引脚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K2B共同脚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K2B常开脚 |  |  |  |  |  |  |  |

| 继电器说明 | J1为单刀单掷,默认常开,报警情况下吸合/断开切换 |  |
| --- | --- | --- |
|  | J2为双刀双掷转换,报警情况下常开,常闭切换 |  |